|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Комплект батарейних модулів до ДБЖ**  Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 31150000-2: Баласти для розрядних ламп чи трубок**  Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**  Очікувана вартість: **634 000,00 грн з ПДВ**  Дата оприлюднення: **11 жовтня 2023 року**  Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-014010-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Комплект батарейних модулів до ДБЖ**

**(Код ДК 021:2015 – 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок)**

**Вимоги необхідні до обладнання технічні (якісні), кількісні характеристики**

1. Обладнання має бути скомплектовано. Система після заміни має бути налаштована, запрограмована і готова до роботи.
2. Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.
3. Пропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними, та такими, що мають останні стабільні версії програмного забезпечення.
4. Обладнання, повинно бути виготовлено в країнах, на які не розповсюджуються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України.

**Комплект батарейних модулів до ДБЖ – 1 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Вимоги до компонентів** |
| 1. | Стислий опис | Оригінальний змінний акумуляторний картридж (батарейний модуль) APCRBC140 суміснісний із конкретним ДБЖ APC . Комплект поставляється повністю зібраним у кількості оригінальних картриджів з оригінальних компонентів і готовим до встановлення, пусконалагодження та використання.  **Повна сумісність та відповідність кількості наявним у замовника джерел безперебійного живлення APC Smart-UPS SRT 10000VA – 2 шт. та Smart-UPS RT 8000VA – 4 шт.**  Встановлення, пусконалагодження та запуск обладнання на місці експлуатації, що експлуатується і передбачає:  Планування та координацію виконання заміни та пусконалагодження з представниками Замовника, включаючи перевірку необхідних умов, узгодження часу виконання, проведення попередньої консультації для уточнення потреб Замовника, складання плану встановлення.  Встановлення та розгортання рішення, включаючи встановлення батарейних модулів у шафи/відсіки, підключення батарейних модулів до джерела безперебійного живлення, перший запуск обладнання, тестування системи в цілому під навантаженням при вимкненні електроживлення від ІТ обладнання з коректним згортанням на ньому запущених процесів.  Підготовка до експлуатації, включно демонстрацію основних операцій; надання інформації щодо можливостей гарантійного обслуговування та як звернутися до системи технічної підтримки виробника, надання відповідей на оперативні запитання. |
| 2. | Фізичний розмір | 597х122х197 мм (ГхВхШ) |
| 3. | Тип | Свинцево-кислотна акумуляторна батарея |
| 4. | Тип виробу або компоненту | Replacement battery cartridge |
| 5. | Напруга батареї | 192 В |
| 6. | Робоча температура навколишнього середовища | 0…40⁰С |
| 7. | Вага нетто | Не менше 34 кг |
| 8. | Інформація про сертифікації та стандарти | Регламент REACh  Директива ЄС RoHS |
| 9. | **Строк служби, не менше** | **3-5 років** |

**Встановлені вимоги є НЕОБХІДНИМИ, оскільки ДБЖ APC Smart-UPS SRT 10000VA та Smart-UPS RT 8000VA використовуються для проведення високоточних досліджень на обладнанні лабораторії фармацевтичного аналізу, такому як високоефективний рідинний хроматограф, атомно-абсорбційний спектрометр, ультрафіолетовий спектрофотометр, і повинні ГАРАНТОВАНО ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНУ РОБОТУ ЗАЗНАЧЕНОГО ОБЛАДНАННЯ!!**

Учасник має надати гарантійний лист про відповідність запропонованого товару вимогам до предмету закупівлі та відповідність технічним вимогам, визначеним у додатку 4 до тендерної документації.

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).

Учасник має надати документ (авторизаційний лист, авторизаційна форма виробника тощо) від компанії APC by Schneider Electric або її офіційного представництва, який підтверджує, що учасник є офіційним партнером компанії APC by Schneider Electric зі статусом, не нижче Select Partner. У документі має бути чітко визначено назву замовника, назву та ідентифікатор предмета закупівлі.

\*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару, фото запропонованого товару, посилання на вільні джерела інформації (сайт), де міститься інформація з технічними та якісним характеристикам запропонованого товару (відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару), відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження (сертифікат відповідності), повної відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додадтку 4 до тендерної документації.

\*\*У складі тендерної пропозиції Учасник вказує найменування послуг/товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.