|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Кондиціонери повітря**Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**Очікувана вартість: **354 000,00 з ПДВ**Дата оприлюднення: **01 липня 2024 року**Детальна інформація за посиланням:<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-20-004658-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Кондиціонери повітря**

**42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**

1.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип кондиціонера | настінний |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Тип компресора | інверторний |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Витрата повітря | не менше 550м3/год |
| Потужність охолодження | не менше 3,5 кВт |
| Потужність обігріву  | не менше 3,5 кВт |
| Температурний діапазон роботи у режимі охолодження  | -15˚C - +43˚C |
| Температурний діапазон роботи у режимі обігріву  | -15˚C - +24˚C |
| Рівень шуму зовнішнього блоку  | Не більше 55дБ(А) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (min/max) | Не більше 20дБ(А)/37(А) |
| Коефіцієнт енергоефективності SEER | Не менш 7,1 |
| Коефіцієнт енергоефективності SCOP | Не менш 5,2 |
| Колір | Білий |
| Пульт ДУ | так |
| Офіційна гарантія від виробника | 36 місяців |
| кількість | 2 |
| Адреса | Державний експертний центр МОЗ України,м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14, каб.69Б, 3 поверх, (Лабораторія фармацевтичного аналізу).Державний експертний центр МОЗ України,м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14, каб.316, 3 поверх, головний лабораторний корпус. |
| особливості | один кондиціонер (каб.316) встановлюється вперше, монтаж, пусконалагодження.другий кондиціонер (каб.69Б) демонтаж старого, монтаж нового, пусконалагодження |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип кондиціонера | настінний |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Тип компресора | інверторний |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Витрата повітря | не менше 850 м3/год |
| Потужність охолодження | не менше 5,5 кВт |
| Потужність обігріву  | не менше 5,5 кВт |
| Температурний діапазон роботи у режимі охолодження  | -15˚C - +43˚C |
| Температурний діапазон роботи у режимі обігріву  | -15˚C - +24˚C |
| Рівень шуму зовнішнього блоку  | Не більше 58 дБ(А) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (min/max) | Не більше 45 дБ(А) |
| Коефіцієнт енергоефективності SEER | Не менш 6,4 |
| Коефіцієнт енергоефективності SCOP | Не менш 4,0 |
| Колір | Білий |
| Пульт ДУ | так |
| Офіційна гарантія від виробника | 36 місяців |
| кількість | 1 |
| Адреса | Державний експертний центр МОЗ України,м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14, каб. 72(Лабораторія фармацевтичного аналізу) |
| особливості | демонтаж старого, монтаж нового, пусконалагодження |

3.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип кондиціонера | настінний |
| Тип фреону (холодоагент) | R410а |
| Тип компресора | Звичайний (On/off) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Витрата повітря | не менше 1300 м3/год |
| Потужність охолодження | не менше 8,5 кВт |
| Потужність обігріву  | не менше 8,9 кВт |
| Температурний діапазон роботи у режимі охолодження  | -25˚C - +43˚C |
| Температурний діапазон роботи у режимі обігріву  | -5˚C - +24˚C |
| Рівень шуму зовнішнього блоку  | Не більше 60 дБ |
| Максимальний рівень шуму внутрішнього блоку  | Не більше 50 дБ |
| Коефіцієнт енергоефективності SEER | Не менш 3,2 |
| Коефіцієнт енергоефективності SCOP | Не менш 3,6 |
| Колір | Білий |
| Пульт ДУ | так |
| Офіційна гарантія від виробника | 36 місяців |
| кількість | 2 |
| Адреса | Державний експертний центр МОЗ України, м. Київ, вул. Сім’ї Бродських, 10, каб.316 3 поверх, (серверна) |
| особливості | демонтаж старих, монтаж нових, пусконалагодження |

**Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи (в електронному (сканованому) вигляді):**

1. У складі цінової пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника (дилера, офіційного представника), що підтверджує можливість постачання Учасником кондиціонерів в необхідній кількості, необхідної якості, з відповідними гарантійними строками на кондиціонери та в потрібні терміни, які визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, а також мати вихідний номер і дату.
2. Учаснику необхідно, особисто відвідати та оглянути місце постачання та монтажу обладнання, оцінити можливості поставки товару та надання послуг з монтажу, їх види та обсяги. Виконання цієї вимоги повинно бути документально зафіксовано, для чого Учасники закупівлі надають у складі тендерної пропозиції підписаний уповноваженою особою замовника та представником учасника Акт огляду об’єкта. **В тендерній пропозиції треба вказати вартість витратних матеріалів окремо по кожному кондиціонеру (довжина та тип магістралі, довжина ел. кабелів для підключення кондиціонера до мережі, вилок, розеток, дренажу та іншого).**
3. Учасник в складі своєї пропозиції повинен вказати відповідність товару, що пропонується на торги параметрам технічних вимог та обов’язково звести всю інформацію в таблицю за Формою 1.

**Форма 1**

**Таблиця відповідності технічним вимогам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва запропонованого товару (з обов’язковим вказанням артикулу, торгова марка)** | **Фото запропонованого товару** | **Назва виробника, країна походження** | **Вимоги до товару надані Замовником (показники)** | **Значення показників виробів, запропоновані Учасником** |
| **1** |  |  |  |  |  |

*Учасником зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару, фото запропонованого товару, відомості про виробника запропонованого товару. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додадтку 4 до тендерної документації до товару.*

Демонтаж, доставка Товару, його монтаж та пусконалагоджувальні роботи здійснюються Постачальником у робочі дні Покупця (понеділок – четвер) з 9:00 до 16:00 години, (п’ятниця) з 9:00 до 15:00 годин.

Оплата поставленого, змонтованого предмета закупівлі здійснюється протягом 30 банківських днів від дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі виконаних робіт.

 **Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля,** відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).

**У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється**